- 大庆市第五医院稳压电源采购项目招标公告购项目招标

一、项目基本情况

项目编号：202101

项目名称：大庆市第五医院稳压电源采购项目

采购类型：竞争性谈判

预算金额：2.8万元；参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。

公告期限：2021年1月12日至2021年1月14日止

采购需求：稳压电源 1台

合同履行期限：签订合同后30日内。

二、本项目的资格要求

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执照（三证合一）或营业执照、机构代码证、税务登记证以及法人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件、被授权代理人授权书。以上证件盖投标公司公章有效。

2、提供投标设备生产厂的有效营业执照（三证合一）或营业执照、机构代码证、税务登记证。以上证件盖生产厂家及投标公司公章有效。

3、在开标现场，投标产品必须满足3个及以上厂家，否则，该项目废标。

4、提供参与本项目投标供应商有效的医疗器械经营许可证。

5、生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件。供应商参与投标的需提供所投产品生产厂家或中国总代理商或区域代理商出具经销代理权或针对本项目的授权书。授权书加盖生产厂或中国总代理商以及投标供应商公章有效。

6、投标单位法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动。

7、提供设备彩页。

8、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间及地址：投标人于2021年1月14日16时前，到大庆市第五医院二部机关楼四楼医疗设备科递交公司资质原件报名。

四、投标报价表

投标单位名称（公章）：                                   时间：   年   月   日

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 投标报价 （单价，元） | 投标报价 （总价，元） | 交货时间 | 生产厂商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压电源 |  | 1 | 台 |  |  | 合同签订后 日到货 |  |  |  |
| 合计（人民币，含税 %） |  |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |  |

五、技术偏离表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

六、技术要求见附件。

七、开标与评标

1、开标时间：2021年1月15日(如有变化电话通知)

2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

注：投标文件必须完全密封，密封袋要加盖投标公司公章并写明投标公司名称、投标人及联系电话。（投标文件要有封面、目录、投标报价表、技术偏离表、资质文件、授权书、售后服务、设备彩页等，一式五份，一正四副，每页加盖公章）。

3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。

4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。

八、其它补充事宜

退出投标时限：如供应商退出投标，必须在投标截止时间前72小时，否则不予退出。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采购人：大庆市第五医院

地址：大庆市龙凤区乙烯兴化北街122号

联系人：陈增喜

电　话：13845961003

十、质疑答复

1、投标方可在现场提出质疑问题。

2、技术方面问题由评委答复。

3、公平性问题由纪检答复。

4、不允许投标方查看院方任何资料。

十一、违约责任

1、供应商在价格、质量、数量等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。

2、供应商不能按时提供设备或超时提供设备而影响医院工作的，承担相关责任。

十二、接收到中标通知后，三日内到医院医疗设备科签订合同。

附件：                         技 术 要 求

稳压电源参数

一、输入指标

1：电压范围（VAC）：304Vac~456Vac（380VAC±20%）

2：频率范围（Hz）：50Hz/60Hz

3：相数：三相

二、输出指标

*1：额定功率（KW）：≥100KW

2：额定电流（A）：≥150A

*3：稳压精度：380VAC±1～5% (可调) 常规设定±1%

4频率：50Hz/60Hz

5：效率：≥98%

6：过载能力：过载1.5倍条件下，持续时间≥5分钟

*7：响应速度：≤0.04秒

8：稳压速度：输入电压相对于额定值阶跃变化10%时，稳定时间≤1秒

9：绝缘阻抗：L对PE 大于2MΩ

三、保护功能：

过压：输出相电压超过10%，切断输出

欠压：输出相电压低于10%，切断输出

缺相：自动检测缺相

过载：电子检测，过载延时切断输出，可设定切断时间

过流：电子自动检测+断路器分断 双重保护

短路：电子自动检测+断路器分断 双重保护

旁路：手动或自动旁路切换（不断电）

四、显示功能

显示特性：多功能数码LCD显示

电压：输入及输出电压A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值LCD显示

电流：输入电流A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值LCD显示

五、其它指标

工作温度（℃）：-15℃+55℃

相对湿度（RH）：10%-90%(20℃±5℃)

IP防护等级：IP20

*适用于高端医疗设备、CT机、核磁共振、高精密实验室设备等电压波动较大较频繁需要稳压供电场所。

六、质保期：不少于1年。
七、其它

1）供货时提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2）安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运等费用，达到验收标准。采购单位按照需求逐条进行验收，不满足需求不予验收，由此产生的费用由中标供应商自行承担。

3）维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4）保修期内的开机率：保证开机率大于95％（按一年365天计算）。

5）提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非“*”项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标