大庆市第五医院环保自动在线监测系统维保服务项目招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2026018

项目名称：大庆市第五医院环保自动在线监测系统维保服务项目

采购类型：竞争性谈判

预算金额：55000/年（含税）；参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效。

公告期限：2026年7月31日-2026年8月4日

服务期限：服务期限一年。

服务地点：大庆市第五医院二部。

服务需求：大庆市第五医院环保自动在线监测系统维保服务

项目要求：

- 1、维保服务需按照《中华人民共和国国家环境保护标准HJ355-2019》规范要求开展维保服务，并建立和维护“运行档案与资料性附录”。包括：（1）水污染源在线监测系统基本情况。（2）巡检维护记录表。（3）水污染源在线监测仪器参数设置记录表。（4)标样核查及校准结果记录表。(5)检修记录表。(6)易耗品更换记录表。(7)标准样品更换记录表。(8)实际水样比对试验结果记录表。(9)水污染源在线监测系统运行比对监测报告。(10)运行工作表等。

- 2、报价含一年设备正常运行日常维护费、试剂、所有配件、比对费用、废液处理费用、通信流量费用、人工监测费用等，维保期内不得发生任何附加费用。

- 3、比对需出具第三方检测报告并备案待查。

- 4、重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)负责每日监控及标记。出现超标情况负责积极与环保局沟通、报备并协助配合立即整改，确保大庆市第五医院不被处罚。

- 5、废液处理需提供正规台账、废液转运联单、与危废处理单位签订废液处理合同。

- 6、需配备一名专职技术维保人员，每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。每周日常巡检不少于2次，现场维护不少于1次，并在维保记录签字确认。提供维保人员社保证明。

- 7、需提供两份及以上大庆市内环保自动在线监测系统维保合同。

8、需提供7×24小时电话响应，接到维修任务后（日间1小时内，夜间2小时内）到达维修现场（包括节假日）。

- 9、需具备充足的易损配件储备,设备停机时间不超过24小时。

二、维保设备（见附件：维保设备明细）

三、投标人要求：

1.提供参与本项目投标供应商有效的营业执照,否则投标无效。

2.具有专业环保设备维保资质,否则投标无效。

3.供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书以及法定代表人及授权代表身份证复印件(加盖公章)。

4.不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

5.在政府采购近三年内无经营中违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题。

6.投标文件包含项目：

|  | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 资质 | 企业法人营业执照（或三证合一） |
| 2 |  | 税务登记证 |
| 3 |  | 组织机构代码证 |
| 4 |  | 开户许可证 |
| 5 |  | 法人身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 7 |  | 法人授权书 |
| 8 | 配备一名专职技术维保人员，提供本人社保证明，加盖投标公司公章。 |  |
| 9 | 提供两份及以上投标公司与其他单位签订的维保合同复印件。（原件带到招标现场审查核实） |  |
| 10 | 服务质量保证承诺书。 |  |
| 11 | 投标报价明细 |  |

注：以上材料必须提供，并加盖投标公司公章，否则投标无效。

8.投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 单位 | 投标报价 总价，元（人民币）/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大庆市第五医院环保自动在线监测系统维保服务 | 二部 | 项 |  |  |

投标报价表

投标单位名称（公章）：                                   时间：   年   月   日

四、付款方式

每半年结算一次，提供正规增值税普通发票。

五、投标说明

1.投标书标明页码目录，应包含投标方的合法证明文件及有关资质证明材料等，装订方式为胶装。

2.投标书中应包含投标方详细的服务质量保证承诺，承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。

3.投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位公章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，一正本四副本。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

4.标书封面应有以下内容

（1）投标单位全称及正本或副本标识；

（2）投标项目名称及项目序号（与招标公告中的采购项目名城及序号一致）；

（3）投标单位联系人及联系方式；

（4）投标日期。

5.投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。

6.中标方所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市第五医院的所有损失。

7. 在开标现场，投标公司必须满足3个及以上公司，否则，该项目废标。

六、报名时间地点

1.报名时间：投标人于2026年 8 月 4 日16时前，到大庆市第五医院二部机关楼一楼109室递交以下材料：安全环保科递交公司资质原件、两份及以上大庆市内环保自动在线监测系统维保合同原件，审核通过后准许报名。

2.开标时间：2026年8月 7日14时(如有变化电话通知)

3.开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室

七、联系方式

联系人：周卫洁      电话：13555501491

八、接到中标通知后，三日内到医院安全环保科签订维保合同。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD）在线监测仪 | DH310C1(博克斯) | 1.测量方法：HJ 828-2017《水质-化学耗氧量测定-重铬酸盐法》。2.测量范围：20-1000 mg/L COD（可扩展）。3.准确度：不超过±10%。4.稳定性：不超过±10%。5.测量周期：最小测量周期为40 分钟。6.做样周期：时间间隔（40～9999min 任意可调）和整点测量模式。7.标定周期：0～99 天任意间隔任意时刻可调。8.维护周期：一般每月一次，每次约30 min。 输出：RS232 或RS485。9.1路4～20mA 输出（可选2 路4～20mA 输出，标配一路）。10.继电器输出（可选2 路输出，不标配）。11.打印机输出（可选项，不标配）。12.环境要求：建议温度+5～40℃；湿度≤85%（不结露）。13.电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。14.尺寸：高1430×宽500×深403（mm）。 |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | DH311N1(博克斯) | 1.测量方法：基于HJ/T 101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》-水杨酸分光光度法。2.测量范围：0～300 mg/L 氨氮（可扩展）。3.准确度：不超过±10%。4.重复性：不超过±10%。 5.测量周期：最小测量周期为30 分钟。6.采样周期：时间间隔（30～9999min 任意可调）和整点测量模式。7.标定周期：0～99 天任意间隔任意时刻可调。8.维护周期：一般每月一次，每次约30 min。9.输出：RS232 或RS485。10.1 路4～20mA 输出（可选2 路4～20mA 输出，标配一路）。11.继电器输出（可选2 路输出，不标配）。12.打印机输出（可选项，不标配）。 13.环境要求：建议温度+5～40℃；湿度≤85%（不结露）。14.电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。15.尺寸：高1430×宽500×深403（mm）。 |
| 3 | PH计 | ASP660M1-SP200(博克斯) | 1.测量范围 ：0-14pH 。2.准 确 度 ：0.1pH 。3.分 辨 率 ：0.01pH。4.标 定 ： 标准液标定。5.温度补偿 ：PT1000 自动温度补偿 。6.显 示 ：LCD 液晶显示。7.信 号 输 出 ：模拟输出 4-20mA，最大负载 750。8.开 关 量 ：2 组继电器，容量为 AC230V/5A。9.数 字 接口： RS485（Modbus 协议。10.供 电 ：供电电源 AC220V10%，50Hz（可选 DC24V）。11.材 质 ：变送器：ABS 电 极，玻璃（可选工程塑料 Ryton 外壳）。 12.连接过程 ：3/4 NPT 外螺纹；PG13.5 外螺纹（根据实际情况定）。13.安 装 方 式： 支架投入式、流通式、插入式。14.线 缆 长 度 ：10 米（可延长至 20 米）。14. 防 护 等 级： 变送器：IP65 电 极：IP68。15.工 作 温 度： 变送器：-20-55℃ 电 极：0-60℃、80℃、110℃。 16.环 境 湿 度： 相对湿度≤85%。17.工 作 压 力：常温≤0.6MPa，高温≤0.4MPa。 |
| 4 | 流量计 | ISF1010M13A-L50M23(博克斯) | - 1.执行标准 JJG1033-2007.2.测量介质:电导率> 5uS/cm导电液体 3.精度等级 DN25-DN1000:0.5级 DN1200:1.0级 4.重复率 0.15%、0.25% 5.流体温度-25～+150℃ 6.额定压力DN15-DN600-1.6MPa、DN700-DN1000-1.0MPa、DN1200以上0.6MPa （特殊压力等级定做）7.介质流速范围0.3-15m/s，最佳流速0.3-10m/s 8.电导率 ≥5uS/cm 9.电极材料 316L不锈钢、哈氏合金B、哈氏合金C、钽、钛、铂金、碳化钨等。10.衬里材料 聚四氟乙烯（F4）、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯（F46）、PFA 11.表体法兰材质 20#碳钢、304不锈钢、其它材质（特殊订货）。12.安装方式 法兰连接型、法兰卡装、卡箍连接型、插入式。13.防护等级 转换器IP65 传感器：IP67、IP68。14.转换器供电电源 AC220V±10%, 50-60Hz。15.信号输出:脉冲、频率输出、4-20mA电流信号输出，可供选择的输出功能还有HART通讯协议、MODBUS协议、RS485/232 协议。16.结构形式:一体型、分体型（带15m标配电缆）、插入式。17.功耗 0.65W。18.工作环境:环境温度：－25~+60℃,湿度：5%~80%。19.防爆等级: - 不防爆和防爆 Exdeibmb 11 CT 3-T6。20.阻尼时间 0.2-100s间分档可选。 |
| 5 | 数采仪 | K37(博控) | 1.满足《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）；2.满足《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005）和《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）；3.通过中国环境监测总站的仪器适用性检测，并列入合格名录；4.具有中国环境保护产业协会“环境保护产品认证”；5.具备6路带隔离的RS-232接口和1路RS-485接口，串口速率1200bps—115200bps，支持Modbus协议，已内置多种仪表协议；6.具备16路模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号，0-5V电压信号，可配置为输入4路4-20mA差分电流信号；7.具备2路继电器输出，负载能力为30VDC/5A； 8.通讯方式：同时支持以太网/GPRS/CDMA/3G/4G；9.显示单元：320 X 240点阵LCD显示屏，配16个触摸按键的薄膜键盘，可实时显示相关数据；10.内置16G或以上存储器，可以保存可以保存一年以上的实时数据和分钟历史数据，三年以上的小时历史数据，十年以上的日历史数据，掉电不丢失；11.断电保护：内置可充电锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时； 12.设备代码（固件）可以用U盘、以太网和无线进行远程升级；13.不仅支持《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005)通信协议、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》(HJ 212-2017）通信协议，也支持第三方的上位机通信协议； 14.支持历史数据导出和历史数据查询功能；15.报警功能：在线检测仪器链接状态异常报警并生成日志，异常数据监测值异常时产生报警；16.安装方式：壁挂式；17.工作温度：-20～+70℃。18.工作湿度：0～99%RH。19.外形尺寸：251*206*87mm。20.防护等级：IP65 21.电源：220V AC，50HZ。22.整机重量：≤2KG。 |
| 6 | 水质采样器 | DR-803K(德润厚天) | 1.水质自动采样器应满足HJ/T 372-2007、HJ 353-2019、HJ 354-2019、HJ 355-2019、HJ 356-2019标准中水质采样单元要求；2.具有流量跟踪采样模式，可根据瞬时流量自动调整采样流量，实现连续采样，确保采集的水样更具代表性；3.具有A、B双桶混合水样功能，可同时向COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样；4.水质自动采样器具有主动供样功能，供样时间0s-19999s可设，保证不同分析时间段的在线监测仪均能采集到该混合水样；5.具有采集混合水样、混匀及暂存混合水样；6.具有超标留样及超标报警功能，水样冷藏保存并且保护样品；7.具有自动清洗混匀桶功能，混匀桶排空管路直径应不小于DN25，保障混匀桶快速排空，并且可以做到无死角排空；8.混匀桶内应具有水样搅拌功能，并且搅拌电机应使用独立电源供电；9.混匀桶应采用惰性材质，保障采集水样的代表性； 10.混匀桶应具有溢流泄流管路，防止采样失误水样溢出损坏设备；11.混匀桶与冷藏箱应采样用独立结构，保障混匀桶内水样不会因为意外泄露影响冷藏箱内水样；12.具有两路开关供电，主机与冷藏箱分别控制，保障整体仪器内部电压稳定，使仪器平稳运行；13.显示屏为触摸屏或者按键屏幕二选一，按键屏亮度不低于97cd/㎡；触摸屏亮度不低于380cd/㎡，并且同一像素点，单点100万次以上；14.可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式；15.可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样；16.具备手动采样口，可实现混合水样的人工比对采样功能；17.具有留样记录、开关门记录、停电记录和报警记录，并且可查询；18.具有断电自动保护功能，上电自动恢复工作；19.具有远程状态查询、参数设置、记录上传、远程控制留样等功能；20.具有均热系统，温度均匀准确，保障无水样结冰现场；21.具单独的温度控制器，独立温度显示，独立温度设置，精确实现冷藏箱数字控温；22.具有自动润洗管路功能，每次采样前，用待测水样润洗管路，保证采样的代表性；23.可以直接控制外置泵，加长采样距离；24.采样、供样管路采用硬质PVC管；25.应不少于25个留样瓶，留样瓶采用惰性材质，单独采样瓶容积不少于1000ml；并且全部留样瓶之间应紧凑摆放无空隙，保障水样分配准确无误；26.单次留样量：10ml～1000ml可设；27.采样间隔：1min～9999min可设；28.采样记录应不少于10000条，开关门记录应不少于 2000条，停电记录应不少于2000条可查；29.留样量误差：±7%；30.等比例采样量误差：±8%；31.系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.1%，Δ12≤30s；32.控温精度：±1.5℃；33.采样垂直高度：≥8m；34.水平采样距离：≥80m；35.管路系统气密性：≤-0.085MPa；36.平均无故障连续运行时间（MTBF）：≥1440 h/次；37.绝缘阻抗：＞20 MΩ； 38.通讯接口：RS-232/RS-485；49.模拟接口：4mA ~20mA；40.数字量输入接口：开关量。 |