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重要提示
投标人获得招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。获得招标信息后，在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。
一、投标文件编制要求
1.投标文件必须满足招标文件中实质性要求和条件。若不满足实质性要求和条件，其投标将会被拒绝。
2.投标人各种证明文件、技术文件等均应当按照招标文件的要求提交。
3.投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应向招标人提出，求得彻底澄清；若招标人不接受，应当按招标文件办理。
二、时间
本招标公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。


大庆市第五医院消防隐患整改项目设计
招标公告
一、项目基本情况
项目编号：2026021
项目名称：大庆市第五医院消防隐患整改项目设计
采购方式：竞争性谈判
预算金额：200000.00 元（参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效）
采购需求：
	序号
	采购项目
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	预算 (元)

	1
	大庆市第五医院消防隐患整改项目设计
	1 项
	详见招标文件设计工作范围及技术要求
	200000.00


本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包。
合同履行期限：自合同签订之日起15 日历天内完成全部设计成果、图纸报审通过及配合审查工作。
2、 投标人须知
1、投标人应仔细阅读本招标文件的全部内容，按照招标文件的要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，均由投标人自行承担责任。
2、投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具备有效的营业执照。
3、投标人须具备消防设施工程专项设计乙级及以上资质，或建筑工程设计乙级及以上资质；项目负责人须具备一级注册消防工程师或一级注册建筑师/注册结构工程师职业资格。
4、投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、本项目不接受电话报名。
三、招标文件
详见附件
四、报名时间及地点
公告期限：2026年9月29日至2026年10月8日止
投标人于 2026 年 10 月8 日 16 时前到大庆市第五医院招采办递交公司资质原件报名。
联系人：周卫洁
电话：0459-6705858
五、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日。
大庆市第五医院消防隐患整改项目设计
招标文件
一、项目名称：大庆市第五医院消防隐患整改项目设计
二、项目地点：大庆市第五医院院内（住院部、门诊楼、机关楼、连廊、高位水箱间、药库、感染疾病门诊、消防泵房、物资库房楼等全院相关区域）
三、项目概况
本项目为大庆市第五医院老旧建筑消防隐患整改设计项目，依据院党委会审议的《整改清单 (设计类)(20260814)》开展设计工作。医院多栋建筑年代久远，属于老旧建筑，存在消防系统缺失、防火分隔不符合现行规范、防排烟系统缺失、消防配电不满足要求、部分墙体开裂等建筑结构安全隐患。
本次工作为方案设计、施工图设计、图纸报审、技术交底及后续施工配合，不含现场施工、设备采购、安装调试。设计单位需针对清单全部 24 项隐患，结合医院现有建筑现状，出具合规可行的全套整改设计文件，满足国家现行消防、建筑结构相关规范，图纸满足施工图审查及后续施工招标、现场施工使用要求。部分受建筑现状限制无法实施的内容，设计单位应出具专项说明及替代技术方案。
投标人承担现场踏勘、现状调研、方案编制、设计概算、施工图绘制、计算书编制、图纸报审、设计交底、答疑、施工阶段设计配合等全部设计服务工作。
四、设计服务范围
针对下表全部隐患点完成现状分析、整改方案、施工图设计、设计概算，输出全套设计成果：
	序号
	问题描述问题描述（注：此问题描述仅为省消防总队检查发现问题提出的原样描述，工作量包括但不限于以下描述内容）
	主要设计工作内容
	预算（元）

	1
	住院部大厅处缺少自动喷水灭火系统
	按照现行消防规范，完成住院楼所有缺少自动喷水灭火系统整改方案、系统图、平面布置图，管材、喷头选型设计，与原有消防系统接驳设计
	

	2
	住院部防火门破损严重且未设门槛
	按照现行消防规范，对住院楼、门诊楼等防火门选型、门槛构造节点设计，防火分隔节点详图
	

	3
	一层厨房未设乙级防火门和其他部分进行分隔
	厨房防火分隔方案，乙级防火门及墙体节点详图设计
	

	4
	住院部一、二、三楼西侧内走道长度超过 20 米，未设机械排烟
	按照现行消防规范，完成住院楼所有楼层机械排烟系统方案设计，风机选型、风管平面、系统图、控制逻辑设计
	

	5
	住院部中间疏散楼梯处设置防火卷帘未形成封闭楼梯间
	按照现行消防规范，对住院楼中厅2个楼梯进行防火楼梯间改造，防火卷帘调整、隔墙、孔洞封堵节点设计
	

	6
	住院部 2 层东侧病房区内走道未设排烟系统
	走道排烟系统方案、设备选型、管线平面及系统设计（与序号4相同）
	

	7
	住院部电梯房空气压缩机设置在高位水箱间内，未进行完全防火分隔
	防火分隔改造方案，耐火隔墙、孔洞封堵节点设计（或拆除迁移空气压缩机系统）
	

	8
	住院部压缩机房墙体采用彩钢夹岩棉板材质未设置防烟楼梯间
	墙体防火改造、防烟楼梯间整改方案及构造节点设计（或拆除迁移空气压缩机系统）
	

	9
	七层东侧疏散走道超长自然排烟口面积不足
	排烟口改造方案，自然排烟核算；不满足时出具机械排烟补充方案，节点详图设计（与序号4相同）
	

	10
	消防用电设备未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置
	消防配电改造设计，双电源自动切换系统图、配电平面、配电箱选型设计
	

	11
	餐厅、厨房未安装火灾报警系统和自动灭火系统
	火灾报警、厨房自动灭火系统方案，设备选型、管线平面、系统图、与原有报警系统接驳设计
	

	12
	门诊楼楼梯间、扶梯处未设置感烟探测器
	按照现行消防规范，对门诊楼整体烟感探测器进行补充设计。火灾报警系统补充设计，探测器点位布置、管线、系统图设计
	

	13
	门诊楼中庭未设置排烟设施
	中庭排烟系统方案设计，设备选型、风管布置、控制逻辑设计
	

	14
	门诊楼 5 层设置手术室，手术室外侧区域缺少疏散楼梯
	疏散条件整改方案，疏散楼梯优化 / 替代方案，设计防烟楼梯间，建筑平面调整设计
	

	15
	门诊楼扶梯处未设置感烟探测器、喷淋喷头
	按照现行消防规范，对门诊楼整体烟感探测器、喷淋喷头进行补充设计。报警、喷淋点位补充设计，平面布置、系统接驳设计
	

	16
	门诊楼与住院楼连廊未设置喷淋喷头
	按照现行消防规范，对连廊喷淋系统补充设计，管网布置、系统图设计
	

	17
	门诊楼一层疏散走道未设置排烟设施
	走道排烟系统方案、设备选型、管线平面系统设计
	

	18
	废弃的高压氧舱间（2018 年停用）门未设置防火门，且窗户采用铁栅栏
	窗户铁栅栏已拆除，防火门选型、窗口封堵改造节点设计
	

	19
	废弃的高压氧舱间（2018 年停用）未设置火灾探测器应急照明消防电话
	报警、应急照明、消防电话点位布置，系统接入设计
	

	20
	药库未设置烟感报警应急照明
	药库烟感、应急照明布置及系统设计
	

	21
	感染疾病门诊未设置火灾探测器、应急照明，一层疏散走道超长，自然排烟口面积不足
	按照现行消防规范，对感染疾病楼（现学生宿舍）的报警、应急照明布置；排烟口核算及改造方案，必要时机械排烟设计
	

	22
	机关楼 2、3、4 层内走道长度超过 20 米，未设机械排烟
	按照现行消防规范，对机关楼整体内走道机械排烟系统方案、设备选型、风管及控制系统设计
	

	23
	机关楼 2 层西侧疏散楼梯间内设置卫生间
	楼梯间整改方案，卫生间拆除、洞口防火封堵建筑节点设计
	

	24
	机关楼东侧楼梯墙壁1-5楼墙体开裂；消防泵房墙体开裂；招采办卫材库房一面墙体开裂；住院楼大厅楼梯回旋处间隙过宽，存在安全隐患。
	建筑结构检测发现的问题，属于建筑安全隐患，需要加固设计。楼梯回旋处间隙需做防护设计。
	

	
	合计
	
	200000


备注：潜在投标人须现场踏勘，潜在投标人可自行到项目现场实地查勘，收集建筑现状、原有消防系统、建筑结构基础资料，踏勘产生的一切费用由投标人自行承担。投标人递交投标文件，即代表已充分了解全部现场条件，中标后不得以此为由申请增加设计费用。设计单位对设计文件的合规性、安全性负全部责任。
五、报价要求
投标报价应包含完成本项目全部设计工作的人工费、现场踏勘费、资料收集费、方案设计费、施工图设计费、计算书编制费、图纸报审配合费、技术交底费、设计答疑费、后续施工配合服务费、税金等全部费用，招标人不再支付任何额外费用。
投标人应根据本招标文件提供的隐患清单、设计范围，结合自身经验、市场行情以及现场踏勘情况自主报价，报价应完整、合理，漏项的风险由投标人自行承担。
投标报价不得超过招标控制价 200000.00 元，否则投标文件将被否决。
投标报价在合同履行期间保持固定不变，不因市场价格波动、政策调整等因素而调整。
六、设计项目技术规范与要求
（一）通用技术要求
全部设计必须严格执行国家现行规范：《建筑设计防火规范》GB55037-2022、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550 等现行国家、行业及地方规范标准。
中标人须完成现场踏勘，核对建筑现状、原有消防系统、结构现状，充分结合医院实际运营条件，设计方案应兼顾安全、合规、可施工，尽量减少对医院日常医疗业务的影响。
设计成果需包含：现状问题分析报告、整改方案文本（含技术经济说明）、全套施工图（建筑、消防水、消防电、通风防排烟、结构加固图纸、节点详图）、相关计算书、图纸报审所需全套资料。图纸深度满足施工图审查、招标、施工使用。
对受原有老旧建筑条件限制，无法完全满足现行规范的隐患点，必须出具专项技术论证说明，提出替代技术措施。
设计单位需配合图纸审查，根据审查意见完成图纸修改完善；施工阶段提供设计交底、图纸答疑、设计变更等技术服务。
设计文件必须保证安全可靠，因设计缺陷造成的全部损失由设计单位承担。
（二）分项设计技术要求
消防水系统设计：自动喷水灭火系统整改设计，完成系统选型、管网布置、水力计算，做好与原有喷淋系统接驳设计。
防火分隔建筑设计：防火门、防火隔墙、孔洞封堵、楼梯间整改，出具选型及节点详图，满足防火分隔及疏散要求。
防排烟系统设计：机械排烟 / 自然排烟改造设计，完成风量计算、设备选型、风管布置、控制逻辑设计。
火灾自动报警及消防配电设计：探测器、应急照明、消防电话点位布置，消防配电、双电源切换系统设计，考虑与医院现有消防报警主机兼容对接。
建筑疏散改造设计：疏散条件优化、楼梯间改造、窗口铁栅栏拆除改造等建筑平面及节点设计。
建筑结构加固设计：针对开裂墙体出具加固方案、防护节点，提供必要结构验算说明，保证结构安全。
（三）质量要求
设计成果符合国家及行业现行规范标准，图纸深度达到施工图设计深度，能够通过施工图相关审查，满足后续施工招标及现场施工需要。设计中要考虑甲方建筑安全情况，确保设计改造项目的建筑在改造后的安全使用。中标方要负责向相关部门办理“消防设计审核意见书”。
全部设计文件加盖设计单位出图章、注册执业人员签章。
设计服务质保：自施工图审查通过之日起1年设计后续服务期；服务期内针对本项目设计内容提供免费答疑、图纸微调、技术交底等服务；接到招标人通知后 24 小时内响应。
（四）工期要求
总工期 15 日历天，自合同签订之日起计算，完成现状调研、方案、施工图、报审修改并提交全部合格设计成果。逾期交付，每逾期一日按合同总价 0.5‰支付违约金；违约金累计最高不超过合同总价的5%，违约金达到上限后，甲方有权解除合同并另行委托，乙方仍需赔偿甲方额外损失。
七、投标文件格式
1、投标者需将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明 “开标时间以前不得开封” 字样，加盖公章。
2、投标文件：正本一份，副本四份。装订方式为胶装。（正本彩印，副本可为复印件。正副本均需加盖骑缝章）
3、标书封面须有以下内容
（1）投标公司全称及正本或副本标识；
（2）投标项目名称；
（3）投标公司联系人及联系方式；
（4）投标日期。
4、标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与招标文件所包含的项目一致）。
八、投标文件包含项目
	序号
	包含项目

	1
	企业法人营业执照（三证合一）

	2
	相关资质证书复印件（建筑工程/消防专项设计资质）

	3
	项目负责人执业注册证书及社保证明复印件

	4
	法人代表授权书

	5
	法人代表身份证复印件

	6
	投标代表身份证复印件

	7
	产品报价：请供应商按照《大庆市第五医院消防隐患整改（设计类）项目报价表》填写报价并加盖公章，本项目招标控制价为人民币 200000 元，超出控制价则视为无效投标文件。

	8
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	9
	设计工作实施方案、进度计划、质量保证措施、后续施工配合服务方案、应急预案

	10
	售后服务承诺书及质量保证协议


九、投标文件的递交
1、每个投标人递交 1 个投标文件密封袋。
2、投标人将投标文件现场递交给招采办。
3、投标文件有下列情况之一者将视为无效：
（1）投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章的。
（2）未按规定要求编制投标文件，内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。
（3）超过截止时间未送达投标文件的。
（4）违反招投标法律法规规定的。
（5）未响应招标文件实质性内容。
十、谈判与评标
1、开标时间：2026 年 10月 10日 14:00 (如有变化另行通知)
2、开标地点：大庆市第五医院机关楼二楼会议室
3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。
4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。
十一、评标原则
1、投标文件必须符合本招标文件的各项实质性要求。
2、设计方案思路合理性、可行性，进度计划安排。
3、服务承诺及具体服务保证措施。
4、质量承诺及具体质量保证措施。
5、项目负责人资历。
6、在满足实质性要求前提下，投标报价最低者推荐为中标供应商。
十二、质疑答复
1、投标方可在现场提出质疑问题。
2、技术方面问题由评委答复。
3、公平性问题由纪检答复。
4、不允许投标方查看院方内部原始资料档案。
十三、违约责任
1、合作方在设计质量、交付时间、服务等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任，并承担由于设计质量问题而产生的一切费用。
2、如在合同期内，合同与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应按法律、法规或政府行政部门要求规定执行。
3、设计单位不能按时交付设计成果而影响医院工作的，承担相关责任。
4、如有恶意投标行为，进入大庆市第五医院黑名单，5 年内不准许参加大庆市第五医院招标活动，并上报大庆市招标办，涉及违法行为的按照法律程序处理。如有围标、串标行为的，将依法予以处理。
十四、接到中标通知后，三日内到医院后勤保障科签订合同。
十五、付款及质保金
全部设计成果提交完整，图纸审查通过并取得“消防设计审核意见书”后 15 个工作日内，支付合同总价 97%；合同总价的 3% 作为质保金，待 1年设计服务期满，无设计质量问题后无息退还。
十六、投标报价表
大庆市第五医院消防隐患整改项目设计报价表
	序号
	问题描述（注：此问题描述仅为省消防总队检查发现问题提出的原样描述，工作量包括但不限于以下描述内容）
	主要设计工作内容
	投标报价（元）

	1
	住院部大厅处缺少自动喷水灭火系统
	按照现行消防规范，完成住院楼所有缺少自动喷水灭火系统整改方案、系统图、平面布置图，管材、喷头选型设计，与原有消防系统接驳设计
	

	2
	住院部防火门破损严重且未设门槛
	按照现行消防规范，对住院楼、门诊楼等防火门选型、门槛构造节点设计，防火分隔节点详图
	

	3
	一层厨房未设乙级防火门和其他部分进行分隔
	厨房防火分隔方案，乙级防火门及墙体节点详图设计
	

	4
	住院部一、二、三楼西侧内走道长度超过 20 米，未设机械排烟
	按照现行消防规范，完成住院楼所有楼层机械排烟系统方案设计，风机选型、风管平面、系统图、控制逻辑设计
	

	5
	住院部中间疏散楼梯处设置防火卷帘未形成封闭楼梯间
	按照现行消防规范，对住院楼中厅2个楼梯进行防火楼梯间改造，防火卷帘调整、隔墙、孔洞封堵节点设计
	

	6
	住院部 2 层东侧病房区内走道未设排烟系统
	走道排烟系统方案、设备选型、管线平面及系统设计（与序号4相同）
	

	7
	住院部电梯房空气压缩机设置在高位水箱间内，未进行完全防火分隔
	防火分隔改造方案，耐火隔墙、孔洞封堵节点设计（或拆除迁移空气压缩机系统）
	

	8
	住院部压缩机房墙体采用彩钢夹岩棉板材质未设置防烟楼梯间
	墙体防火改造、防烟楼梯间整改方案及构造节点设计（或拆除迁移空气压缩机系统）
	

	9
	七层东侧疏散走道超长自然排烟口面积不足
	排烟口改造方案，自然排烟核算；不满足时出具机械排烟补充方案，节点详图设计（与序号4相同）
	

	10
	消防用电设备未在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置
	消防配电改造设计，双电源自动切换系统图、配电平面、配电箱选型设计
	

	11
	餐厅、厨房未安装火灾报警系统和自动灭火系统
	火灾报警、厨房自动灭火系统方案，设备选型、管线平面、系统图、与原有报警系统接驳设计
	

	12
	门诊楼楼梯间、扶梯处未设置感烟探测器
	按照现行消防规范，对门诊楼整体烟感探测器进行补充设计。火灾报警系统补充设计，探测器点位布置、管线、系统图设计
	

	13
	门诊楼中庭未设置排烟设施
	中庭排烟系统方案设计，设备选型、风管布置、控制逻辑设计
	

	14
	门诊楼 5 层设置手术室，手术室外侧区域缺少疏散楼梯
	疏散条件整改方案，疏散楼梯优化 / 替代方案，设计防烟楼梯间，建筑平面调整设计
	

	15
	门诊楼扶梯处未设置感烟探测器、喷淋喷头
	按照现行消防规范，对门诊楼整体烟感探测器、喷淋喷头进行补充设计。报警、喷淋点位补充设计，平面布置、系统接驳设计
	

	16
	门诊楼与住院楼连廊未设置喷淋喷头
	按照现行消防规范，对连廊喷淋系统补充设计，管网布置、系统图设计
	

	17
	门诊楼一层疏散走道未设置排烟设施
	走道排烟系统方案、设备选型、管线平面系统设计
	

	18
	废弃的高压氧舱间（2018 年停用）门未设置防火门，且窗户采用铁栅栏
	窗户铁栅栏已拆除，防火门选型、窗口封堵改造节点设计
	

	19
	废弃的高压氧舱间（2018 年停用）未设置火灾探测器应急照明消防电话
	报警、应急照明、消防电话点位布置，系统接入设计
	

	20
	药库未设置烟感报警应急照明
	药库烟感、应急照明布置及系统设计
	

	21
	感染疾病门诊未设置火灾探测器、应急照明，一层疏散走道超长，自然排烟口面积不足
	按照现行消防规范，对感染疾病楼（现学生宿舍）的报警、应急照明布置；排烟口核算及改造方案，必要时机械排烟设计
	

	22
	机关楼 2、3、4 层内走道长度超过 20 米，未设机械排烟
	按照现行消防规范，对机关楼整体内走道机械排烟系统方案、设备选型、风管及控制系统设计
	

	23
	机关楼 2 层西侧疏散楼梯间内设置卫生间
	楼梯间整改方案，卫生间拆除、洞口防火封堵建筑节点设计
	

	24
	机关楼东侧楼梯墙壁1-5楼墙体开裂；消防泵房墙体开裂；招采办卫材库房一面墙体开裂；住院楼大厅楼梯回旋处间隙过宽，存在安全隐患。
	建筑结构检测发现的问题，属于建筑安全隐患，需要加固设计。楼梯回旋处间隙需做防护设计。
	

	
	投标总报价（元）
	
	


注：1、设计改造中涉及的双扇防火门必须安装闭门器和顺序器，防火门门框要进行
填充设计。
2、 设计改造中烟感报警、喷淋等需要与消防监控室主机联网的项目必须与主机
进行匹配设计。
3、 按照现行消防规范，乙方要查看甲方拿些楼梯间不属于防烟楼梯间并进行规范设计。
4、 乙方在设计前要全面考察甲方消防设施设备等实际情况，不要有遗漏内容。
5、 以上内容要在既能满足消防隐患整改合格又能节省资金前提下进行设计。
6、 整改设计必须考虑甲方建筑结构的安全性，确保整改后甲方各建筑的安全使用。
7、 以上问题设计需出两套设计方案：一是就问题解决问题，减少资金投入，但必须能够取得合格的“消防设计审核意见书”和“消防意见验收书”；二是按照现行消防规范对甲方进行整体消防隐患改造设计，并能够取得合格的“消防设计审核意见书”和“消防意见验收书”。甲方根据实际情况研究采用哪种设计进行改造。如果第一种设计不可行，需中标方提供原因说明并附带相关规范条文。
8、 乙方设计完成并且甲方无疑义后，乙方负责办理“消防设计审核意见书”交给甲方。

投标人（盖章）：____________________
法定代表人 / 授权委托代理人（签字或盖章）：____________________
日期：______年____月____日
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